***Параметры частотных преобразователей ОВЕН ПЧВ 2-03-5К5-В 5.5 кВт насосов Р1 и Р2 подачи моющих растворов в контур***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Описание** | **Значение** |
| **1-20** | Мощность двигателя, кВт | ***(взять с шильдика)*** |
| **1-22** | Номинальное напряжение двигателя, В | ***(взять с шильдика)*** |
| **1-24** | Номинальный ток двигателя, А | ***(взять с шильдика)*** |
| **1-25** | Номинальная скорость двигателя, об/мин | ***(взять с шильдика)*** |
| **3-15** | Источник сигнала 1 (задание) | 0 (нет сигнала) |
| **3-16** | Источник сигнала 2 (задание) | 2 (аналог. вход 60) |
| **3-17** | Источник сигнала 3 (задание) | 0 (нет сигнала) |
| **3-41** | Время разгона, сек | 5 |
| **3-42** | Время торможения, сек | 5 |
| **5-10** | Функция клеммы 18 | 8 (пуск/останов) |
| **5-40** | Функция релейного выхода | 24 (готов, напряжение в норме) |
| **6-22** | Аналоговый вход 2: клемма 60. Минимальный ток, мА | 4,1 |
| **6-23** | Аналоговый вход 2: клемма 60. Максимальный ток, мА | 20,0 |